江苏航运职业技术学院

UPS电池更换项目招标文件

项目编号 ：HYZB20220710041

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2022年7月 10日

UPS电池更换项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对UPS电池更换项目

进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：UPS电池更换项目

二、采购名称和数量：

本项目报价为128节蓄电池（包含蓄电池安装调试及不间断电源检修），最高限价为：人民币14万元，若投标方的投标价格超出采购最高限价金额，则该投标按无效投标处理。

三、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

四、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人需有UPS电池安装及检修经验；

（四）投标人需提供承诺书(承诺一切与UPS电池安装及检修有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有产品，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

（五）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（六）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

五、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

六、投标时间：2022年7月30日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

七、联系方式：

顾老师0513-85960811（教育信息化管理中心）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

八、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

九、开标时间：另行通知。

十、开标地点：创业园评一楼标室

十一、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）所购蓄电池质保期三年。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）商务标报价清单。

（5）提供增值税专用发票。

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |

十二、投标保证金

招标人收取投标保证金人民币两仟壹佰元整，至少应在投标截止时间前1日汇款至指定账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609-0004，统一社会信用代码：123200004660042577，银行转账时备注中注明“UPS电池更换项目”保证金，现场带银行转帐回单备查，否则投标无效。

十三、项目资金兑付

1.质保金：投标人中标后，将合同总价的10%（计XX）作为质保金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。质保金在产品验收合格三年后若无质量问题，由需方一次性付清。

2.货款：在招标人现场安装调试（或服务）完毕后，经招标人根据合同和标书条款验收合格，招标人全额支付合同总价款（计XX元）。

十四、相关要求

# 14.1、项目需求清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 荷贝克、德克、易事特 | - 蓄电池应采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池；小时率：100AH；设计寿命7-10年以上。 - 蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于8级，并提供检测报告复印件。 - 蓄电池应具有泰尔认证及检测报告，并提供检测报告复印件。 - 蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质。 - 蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 - 蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。 - 蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 - 同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。 | 128节 |
| 2 | 安装调试 |  | 设备安装调试 | 1项 |

注：1、签订合同前须提供所投产品的厂家营业执照、检测报告、针对此项目的原厂商授权函和三年质保承诺书；2、供货时须提供生产厂商产品原产地证明材料；3、安装调试时须提供原厂认证工程师证明。

14.2、售后服务

14.2.1、中标人负责所供设备的包装和运输，并承担因此发生的一切费用。

14.2.2、中标人提供设备安装调试、开通和运行，提供设备使用培训，并承担因此发生的一切费用。

14.2.3、验收合格之日起计算，产品提供三年原厂质保服务（蓄电池质保期内电池容量大于原容量的60%，3年所有部件及人工费用全免）。

14.2.4、合同签订后，乙方需免费对不间断电源（宝星HM40K）进行一次免费检修，内容包括：（1）对所有部件进行物理检查，确保所有连接处紧固无松动，所有控制线路和带电电线路密封良好。更换轴流风扇和电容等易损件。（2）在不影响正常使用的情况下对UPS主机设备进行除尘清理，确保通风散热良好。 对UPS所有参数进行检查和调整，确保设备工作状态最佳。（3）模拟电网故障，及时发现并解决问题。（4）对UPS进行各工作状态下的转换测试。并提供不间断电源日常维护，内容包括：（1）负责UPS电源维修维护，机房UPS电源出现故障，乙方应在规定时间（无主要配件损坏情况下12小时内）解决故障。（2）对设备故障，造成元器件损坏的，更换元器件免收修理费。及每年向甲方免费提供不间断电源及蓄电池检修报告。

14.2.5、验收：由招标方按照招标书技术指标对所购设备进行验收，投标人需配合招标方完成验收工作。

14.3、其他

14.3.1、中标人必须保证所提供的设备为原厂全新，具有相关质保证书，并完全符合招标文件规定的技术指标的要求。验收过程中发现设备不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标方有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

14.3.2、中标人应保证所提供的设备不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 14.3.3、中标人必须保证所提供的设备符合国家相应质量要求。

十五、完成时间

合同签订后7个工作日内，应完成本项目合同及标书条款要求，并验收。

十六、违约处理

如不能按期完成及通过验收，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购蓄电池质保期满后的维护收费和可能存在的升级费用进行阐述。

二、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

1.投标产品三年免费维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

- 产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

低价中标法：满足招标文件要求且有效报价最低的投标人为第一中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则由第二中标候选人中标，第一中标候选人的投标保证金不予退还。若第二中标候选人弃标的，则由第三中标候选人中标，依次类推。中标价对应各投标人投标价。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期为3天。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的3个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 九、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |